[image: image1.jpg]hE—=





                                                                   一重集团天津重工有限公司招标文件


竞价任务书
一、投标须知：

1.招标方式：集采平台竞价
2.项目名称：制造中心配电增容项目
3.合同执行有效时间：合同签订之日起一年。

4.付款方式：安装调试完成并开具相应发票后支付60%进度款，验收合格并开具全额发票后支付30%验收款，10%质保金一年后无质量问题给与支付，付款方式：银行承兑。

二、分项报价表（需在报价时添加附件）

	序号
	分项名称
	规格型号
	数量
	单位
	单价
	总价

	1
	插座箱（含插座）
	700*1800*400mm
	9
	台
	
	

	2
	电缆
	4*70+1*35
	24
	米
	
	

	3
	电缆
	4*95+1*50
	113
	米
	
	

	4
	电缆
	4*185+1*95
	70
	米
	
	

	5
	A07柱配电柜插座改造
	1个现有80A空开改为两个32A空开及插座，4个现有16A空开及插座插头改为两个32A插座。
	1
	项
	
	

	6
	桥架（含托臂）
	200*100
	125
	米
	
	

	7
	电力电缆敷设
	
	207 
	米
	
	

	8
	电力电缆终端头制安
	含线鼻
	1 
	项
	
	

	9
	原箱体开孔及改造
	
	1 
	项
	
	

	10
	桥架安装
	
	125 
	米
	
	

	11
	其他不可预见费用
	
	1
	项
	
	


三、主要技术要求：
1、改造明细
	B02柱

	1
	B02柱插座箱
	700*1800*400
	1
	台
	5个32A插座（160A）

	2
	电力电缆敷设
	4*70+1*35
	8
	米
	利用1APb-2的180A回路

	3
	电力电缆终端头制安
	
	2
	套
	

	4
	原箱体开孔及改造
	含柜顶改造
	1
	台
	

	B04柱

	1
	B04柱插座箱
	700*1800*400
	1
	台
	4个32A插座（160A）

	2
	电力电缆敷设
	4*70+1*35
	8
	米
	利用1APb-8的180A回路

	3
	电力电缆敷设终端头制安
	
	4
	套
	

	4
	原箱体开孔及改造
	含柜顶改造
	1
	台
	

	B010柱

	1
	B010柱插座箱
	700*1800*400
	1
	台
	5个32A插座（160A）

	2
	电力电缆敷设
	4*70+1*35
	8
	米
	利用1APb-15的170A回路

	3
	电力电缆终端头制安
	
	2
	套
	

	4
	原箱体开孔及改造
	含柜顶改造
	1
	台
	

	B011柱

	1
	B011柱插座箱
	700*1800*400
	1
	台
	6个32A插座（250A）

	2
	电力电缆敷设
	4*95+1*50
	8
	米
	利用2APb-1的170A回路

	3
	电力电缆终端头制安
	
	2
	套
	

	4
	原箱体开孔及改造
	含柜顶改造
	1
	台
	

	B013柱

	1
	B013柱原母线插接箱改造
	400*600*300（250A）
	1
	台
	更换250A开关至630A开关，更换插接件包含箱体拆除更换及安装

	2
	电力电缆敷设
	4*95+1*50
	35
	米
	

	3
	电力电缆终端头制安
	
	2
	套
	

	4
	B013柱插座箱
	700*1800*400
	1
	台
	4个63A插座（250A）

	5
	桥架（含托臂）
	200*100
	25
	米
	

	B014柱

	1
	B014柱原母线插接箱改造
	400*600*300（630A）
	1
	台
	更换250A开关至630A开关，更换插接件包含箱体拆除更换及安装

	2
	电力电缆敷设
	4*185+1*95
	35
	米
	

	3
	电力电缆终端头制安
	
	2
	套
	

	4
	B014柱插座箱
	700*1800*400
	1
	台
	7个63A插座（630A）

	5
	桥架（含托臂）
	200*100
	25
	米
	

	B015柱

	1
	B015柱原母线插接箱改造
	400*600*300（250A）
	1
	台
	更换250A开关至630A开关，更换插接件包含箱体拆除更换及安装

	2
	电力电缆敷设
	4*95+1*50
	35
	米
	

	3
	电力电缆终端头制安
	
	2
	套
	

	4
	B015柱插座箱
	700*1800*400
	1
	台
	4个63A插座（250A）

	5
	桥架（含托臂）
	200*100
	25
	米
	

	C08柱

	1
	C08柱原母线插接箱改造
	400*600*300（250A）
	1
	台
	更换250A开关至630A开关，更换插接件包含箱体拆除更换及安装

	2
	电力电缆敷设
	4*95+1*50
	35
	米
	

	3
	电力电缆终端头制安
	
	2
	套
	

	4
	C08柱插座箱
	700*1800*400
	1
	台
	4个63A插座（250A）

	5
	桥架（含托臂）
	200*100
	25
	米
	

	A09柱

	1
	A09柱原母线插接箱改造
	400*600*300（400A）
	1
	台
	更换250A开关至630A开关，更换插接件包含箱体拆除更换及安装

	2
	电力电缆敷设
	4*185+1*95
	35
	米
	

	3
	电力电缆终端头制安
	
	2
	套
	

	4
	A09柱插座箱
	700*1800*400
	1
	台
	5个63A插座（400A）

	5
	桥架（含托臂）
	200*100
	25
	米
	

	A07柱

	1
	配电柜插座改造
	32A插座插头
	1
	项
	1个现有80A空开改为两个32A空开及插座，4个现有16A空开及插座改为两个32A插座。

	断路器采用莱特默勒、北京北元、上海人民或同等质量品牌，插座采用曼奈柯斯品牌


2、安装施工要求

2.1除主要外购件外，安装施工中所需接线柱、螺栓等配品配件、高空作业所需工具费用等均包含在施工费用中，中标价格应包括与工程有关的材料、人工、工具、税费等一切费用，该项目为总价合同，不增加合同额，需投标方自行考虑施工中不可预见内容。
2.2高空作业人员需具有高空作业证，项目经理需具有安全管理员证，施工人员需具有电工证，并提供施工人员保险证明。

2.3所选用插头和插座需与现有一致通用。

2.4外购件需提供出厂合格证明；表中电缆、桥架等工程量供投标单位参考，请分供方自行决定是否勘验现场。

2.5需制定施工计划，局部停电作业需与甲方协商时间进行。

2.6需提供从事作业内容相关警示、提示标识、现场作业区域隔离带。

2.7承包方施工过程中及完成后必须按要求把现场清理整洁，垃圾倒运自行负责，拆除的有色金属等交由甲方处置。

2.8配电柜制作需按现行电气标准执行，安装完成需进行接地测试。

3、工期：签订合同后1.5个月内。
四、纪律：

   1.招标人：不允许向投标人泄露价格及其它信息。

   2.投标人：不允许弄虚作假，互相串标。

   3.评委：不允许渎职泄露评标信息。

五、仲裁：

   招投标双方应通过友好协商解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可向买方所在地天津市东丽区人民法院诉讼解决。

第 1 页      共 7 页

