[image: image1.png]1610%"

236602

@55700"







招标技术协议

一．工程名称：理化及探伤外委检验

二．工程地点：甲方提供试料样坯，乙方负责试样加工和试验并出具检测报告。活件调质后在富拉尔基区现场对进行探伤检验。
三．承包形式：
四．工    期：理化见料10个工作日，探伤见料5个工作日。
五.技术要求  

甲方提供试料，乙方负责试料加工和试验并出具检测报告。

	序号
	位置
	室温拉伸
	0℃冲击
	化学（含气体）
	组织

夹杂物
	晶粒度
	硬度
	室温弯曲
	检测标准

	1
	切向T1
	1
	3
	
	
	
	1
	1
	1）拉伸试验：试验方法按照GB/T228.1规定进行；

2）冲击试验：试验方法按照GB/T229规定进行；

3）化学检测：取样和制样按GB/T20066规定进行，试验方法按照GB/T223进行；

4）金相检测：夹杂物检测按照GB/T10561-2005进行，按照YB/T4402进行铁素体含量检测，要求铁素体含量≤5%，晶粒度检测按GB/T6394执行；

5）硬度检测：试验方法按照GB/T231.1执行；

6）90°弯曲试验方法按照GB/T232进行，试样尺寸为200×25×13mm，弯头直径40mm，倒角半径≤2mm,表面粗糙度Ra达0.8μm;

7）探伤：调质后在富拉尔基区现场对活件进行探伤检验，检测按GB/T6402执行，验收按照《秭归抽水蓄能电站冲击式水轮机转轮轮毂锻件技术条件》执行。

	2
	切向T2
	1
	3
	
	
	
	1
	1
	

	3
	切向T3
	1
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	

	4
	切向T4
	1
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	

	5
	径向R1
	
	3
	
	
	
	1
	1
	

	6
	径向R2
	1
	3
	
	
	
	1
	1
	

	7
	径向R3
	1
	3
	
	
	1
	1
	1
	

	8
	径向R4
	1
	3
	
	
	1
	1
	1
	

	9
	轴向A1
	1
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	

	10
	轴向A2
	1
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	

	11
	轴向A3
	1
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	

	12
	轴向A4
	1
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	

	试样加工数量
	11
	36
	6
	6
	8
	12
	12
	


检测报告要求：

1.化学元素检测C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Mo、Cu、W、V元素并报出Nieq/Creq，气体检测H、O和N元素。

其中，Nieq（Ni当量）和Creq（Cr当量）计算公式：Nieq = Ni+30（C+N）+0.5Mn，Creq = Cr+Mo+1.5Si。

2.探伤尺寸

[image: image3.jpg]hE—=





3.探伤要求

[image: image2.png]il

L I VIS Wik Bk
EANITS ] I ] EE .
M PR ik ®3mmDAC
ur: D s
DY R % GB/T - - 1D #£1<60%;
[l bme A, | S| P EES
S TIEE T omm | 06 |30% ) K )
W B 4 R o
D) hAT - -
izl 2Ot AL GB/T
g 6402 if & Av Dk
- - N N =
#ifa ;H(I;;f ’;\ﬂ{f# N ; A 1) #5<100%;
b ES B = mm; K- 22 o 4x
Ly 5o 2 % 3mm | 05 | 50% [2) KAqmm 2) KRR
<50%.
100%- H3mm.
4) PF5E: 1%-6dB i
1T-





根据检测项分别出具拉伸、冲击、化学、夹杂物、晶粒度、组织（δ铁素体含量）、硬度、弯曲、探伤报告，报告需加盖CNAS或CMA等资格认证章（不包含探伤和组织），报告格式及基本信息需按甲方要求出具。

六.质量保证期：30天
七.付款方式：乙方完成检测并出具检测报告，甲方收到乙方提供的检测报告后向乙方支付合同总价的95%为检测服务验收款。产品出厂前经甲方、用户、业主三方验收合格后支付剩余的5%余款。
八.违约金赔偿：

如果乙方没有按照合同规定的时间完成检测并提供检测报告，承担合同总价10%的违约责任。
九.其他待补充事项：无

十.投标文件

应于项目开标前将加盖公章的纸质投标文件（3份）移交中国第一重型机械股份公司招标中心（联系人金晟宇18646606122/0452-6811588）并在集中采购平台报价时上传电子版投标文件（加盖印章），非齐齐哈尔地区供应商可仅在集中采购平台报价时上传电子版投标文件（加盖印章）。

十一.联系人信息

彭亚敏18202249829

