移动化模块探伤堡扩建环境影响评价

技术要求

第一条 服务内容及要求
1.招标方委托投标方依据《中华人名共和国环境影响评价法》、《中华人名共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》等法律、法规的有关规定，对招标方移动化模块探伤堡扩建项目进行环境影响预评价、环境影响验收评价。

2.投标方环境影响预评价、验收评价报告要满足辽宁省生态环境厅行政审批处审批要求，并顺利获得该项目的批复。

3.工程简介

	1 工程概况
	备注

	本工程的±0.000标高相当于筑港标高6.50m（黄海高程4.294m）。移动式模块化探伤堡由钢筋混凝土模块搭建而成，混凝土模块为插接形式，可根据需求进行拆装，适应不同地点不同尺寸工件的射线检测。

承包方需对探伤堡扩建工程进行整体设计并施工，设计图纸需由具有相应资质设计院出图，由承包方进行整体施工。

	1.1 尺寸规格
	

	内部净尺寸

（扩建后）
	长24m×宽23.9m×高11m
	附图1，探伤堡北侧为工件进出口，西侧为迷宫

	原尺寸
	23.2m×23.75m×8m
	

	钢筋混凝土预制模块
	厚度为1.8m
	

	2 钢筋混凝土预制模块制作安装
	由相应资质的设计单位设计

	混凝土预制块由具有相应资质设计院设计，需要在试验室进行试配并试件检测合格后，方可进行混凝土预制块的正式浇筑。拆除原探伤堡预制块并部分利旧，与新预制块组装为新探伤堡。

	2.1 材料要求
	

	混凝土标号
	C40，干容重≥2350kg/m3
	

	主筋要求
	HRB400,12根C18
	根据实际设计

	箍筋要求
	HRB400,C8@250,4肢箍
	根据实际设计

	钢模精度
	直线度≦3mm，平整度≦3mm
	

	预制模块精度
	直线度≦5mm，平整度≦5mm
	脱模后

	混凝土养护
	蒸汽养护
	

	2.2 预制模块组成
	

	吊钩
	每块预制钢筋混凝土块在上部预埋4个吊钩，吊钩须与底部主筋相连，吊钩的预埋不影响预制钢筋混凝土块的安装
	预埋吊钩应尽量小，尽量减少对预制块的厚度影响

	槽钢框架
	模块主体框架需加装槽钢，槽钢四周应与水泥模块平齐，两块水泥模块组装时，应紧密连接，不能出现过大空隙。如出现大于5mm的缝隙，应重新进行校正
	参考附图2

	预埋卡扣
	为了保证预制钢筋混凝土块叠装后的安全稳定，要求每个预制块间预埋钢结构卡扣，或预制混凝土块时安装预埋件，预制块拆模后在焊接卡扣附件，安装时现场进行连接，确保使用安全稳定
	

	2.3 预制模块规格型号

	数量
	预计组件总量为273块，总重量约4665吨，共计约1966m3
	

	4型组件
	主墙体，4a约210块、4b约35块
	4a富余量20块、4b富余量5块，规格见附图3

	5型组件
	墙体拐角连接件，5a约12块、5b约2块
	规格见附图4

	6型组件
	墙体拐角连接件，6a约12块、6b约2块
	

	说明
	顶层预制块上表面预埋钢板并安装与屋架连接的连接件，便于与屋架采用螺栓连接
	

	2.4 利旧数量及规格
	附件1

	1a型组件
	120块
	

	1b型组件
	20块
	

	2.5 特别说明
	

	新预制块设计时要考虑与旧预制块之间的连接配合，保证新旧预制块之间可靠连接。

	3 地基基础
	由相应资质的设计单位设计

	3.1 扩建区域地基处理
	

	基础设计
	根据扩建区域增加的恒载和活载并参考探伤堡周围区域地勘报告设计合理基础形式（需由相应设计资质的设计院设计），满足承载要求。
	附件2、3、4

	基础施工
	按《建筑地基基础工程施工规范》GB 51004-2015执行
	

	地面找平
	在进行现场安装前，需要对安装位置进行仔细测量后，用混凝土进行找平。
	

	3.2 找坡
	

	东西方向
	1.5%
	

	南北方向
	0%
	

	北侧高差
	北面地基平台与地面的高度差需形成缓坡，方便工件进出。
	

	3.2 预埋管
	

	东侧
	在进行混凝土找平前，须在东侧预埋3根φ50的镀锌钢管（长度约10米），以备排水使用。
	具体要求施工时与使用方协商

	西侧迷宫入口处
	地基底下埋设1根φ200的镀锌钢管，方便铺设设备电缆。
	具体要求施工时与使用方协商

	4 探伤堡顶盖要求
	由相应资质的设计单位设计

	4.1 规格尺寸
	

	屋盖范围
	在外围尺寸32000×27500mm范围内
	

	屋盖分组
	8组
	顶盖设计成8组，便于拆装

	屋面板
	每组100厚拱形岩棉彩钢夹芯板
	每组单独设置吊钩

	防风等级
	12级
	

	特别说明
	探伤堡北侧墙面用于工件进出，北侧墙面1.8米宽度上方屋盖要采用可伸缩形式，北侧墙体拆除时，不必拆除上方屋盖，但需与北侧墙体顶面设置连接机构
	

	4.2 连接形式
	

	连接方位
	与探伤堡东、西、南三面紧密相连
	

	连接件
	在顶层预制块的上表面预埋钢板并安装与屋架连接的连接件，便于与屋架采用螺栓连接。
	

	5 探伤堡内部配置
	

	5.1 配电柜
	

	数量
	4个，成品XL-01配电箱，防护等级IP40
	在探伤堡四角部位

	要求
	每个配电箱配置3个空气开关（380V,32A）

每个配电箱安装4路220V工业插头插座，每个插座空开单控

配电柜执行《低压成套开关设备和控制设备》GB/T 7251-2023
	施耐德、ABB、西门子等品牌或等同

	5.2 通风照明
	

	手提式轴流风机
	2个，单个送风量3000m3/h
	英飞、亿沃特、佛山亚腾等一线品牌或相当

	换气扇
	东西两侧的屋架下弦处安装6台（每侧安装3台）直径350的轴流风机，要求风量不小于3000m3/h，并对开孔处进行加固处理，要求具有防雨功能，电源引自室内总电源箱。
	英飞、浙江上风、德州亚太等一线品牌或相当

	灯具
	9盏，100w宽光灯具（LED）
	欧普、雷士、飞利浦等一线品牌或相当

	5.3 冬季保温
	

	保温要求
	射线探伤期间≥5℃
	增设保暖设施

	迷宫入口封堵
	在西侧迷宫入口处（宽2900mm×高11000），采用100mm厚夹芯岩棉板封堵，可采用预埋钢柱做为骨架（或采用其他形式），下部设置1050×2100mm进出门
	需设计确定

	电暖器
	20个1.5kw油汀电暖器（加热片13片）
	美的、格力、奥克斯等一线品牌或相当

	移动式地暖
	10个，2200w
	松下、美的、格力等一线品牌或相当

	预制块缝隙
	采用聚氨酯发泡剂填充混凝土块拼接缝隙
	

	5.4 密封
	

	密封性
	东、西、南方向固定墙体及顶盖接缝处有密封措施，暴雨情况下不可渗水。
	

	5.5 其他
	

	探伤堡内配置灭火器4具并按规定安装安全警示标识牌和正在进行探伤作业的警示灯。

	6 铅房
	

	6.1 规格尺寸
	

	铅板厚度
	后侧面30mm，其余面25mm
	

	铅含量
	Pb1,≥99.992
	

	杂质含量
	总和≦0.008
	

	铅当量
	≥1.0mmPb/mm
	

	厚度偏差
	±0.40mm
	

	长度偏差
	＋20mm-0mm
	

	宽度偏差
	＋15mm-0mm
	

	表面质量
	板材表面应光洁、端部和边部应切齐、无裂边，板材表面不允许有影响使用的缺陷。
	

	内部尺寸
	长2.5m×宽2.2m×高2.2m
	

	6.2 安装固定
	

	平整度
	≤2mm/m
	

	垂直度
	≤2mm/m
	

	拼接要求
	铅板之间的搭接宽度≥20mm（或按设计要求），搭接处用铅条（厚度与铅板一致）包覆，并用热压胶密封。
	

	缝隙处理
	铅板与门窗、电缆口等部位的缝隙，需用铅板条填充，确保无间隙。
	

	推拉门
	单侧推拉，宽1.25m×高2.2m
	可自动手动两用

	推拉机构
	采用上下导轨同步防晃结构，保证门体平稳；推拉门宜配限位装置与缓冲装置，防止撞击导致搭接错位；门体关闭后应能自动压紧门框。
	

	6.3 防水防腐要求
	

	基础
	采用C30混凝土，铅房基础标高高于地坪100mm，铅房底部与基础接触处打防水密封胶封边。
	

	墙面、屋面
	铅房本体内外采用2mm厚Q235钢板包覆，板缝采用企口搭接+耐候密封胶密封，外表面涂覆防水防腐漆，防止雨水渗入。
	

	门窗防水
	门框与墙体之间填嵌密封胶，铅门底部设防水挡边≥50mm，推拉门轨道应设置排水槽及密封条。
	

	钢板外包覆防腐
	喷砂除锈等级达到Sa2.5级，涂防腐漆：底漆：环氧富锌底漆≥75μm；中间漆：环氧云铁中间漆≥100μm；面漆：聚氨酯面漆≥60μm。
	面漆颜色与使用方商定

	6.3 文件提交
	

	需提供铅板质量检测报告，包括铅含量、铅当量、均匀性检测，并提供安装指导。
	

	6.4 内部配置
	

	冷热空调
	1台，功率1p
	格力、美的、海尔等一线品牌或等同

	灯具
	1盏，100w（LED）
	欧普、雷士、飞利浦等一线品牌或等同

	射线源操作台
	甲供
	

	桌子
	1张，长1000×宽400mm×750mm
	

	椅子
	3把
	

	电源插座
	若干
	

	后驱动缆出口
	详见附图
	

	7 施工图设计
	

	除对上述混凝土预制块、地基基础、顶盖设计外，承包方需对探伤堡扩建工程进行完整的施工图设计，包括建筑、结构、暖通、电气、给水排水等，所有设计内容须由具有相应设计资质的设计院进行设计。相应专业按国家规定设计标准执行，设计深度满足《建筑工程设计文件编制深度规定》要求。图纸经发包方审核并同意后方可进行施工，并出具加盖出图专用章的纸质图纸2份，电子版图纸1份。

	8 调试检测
	

	8.1 检测工作模拟
	

	射线源
	100Ci的Co60射线源
	探伤堡内检测工作模拟

	8.2 辐射剂量测定
	

	监督区范围
	探伤堡外围5-10m
	允许有关人员在该区域活动

	边界外空气比释动能率
	≦2.5μGy·h-1
	

	9 特别说明
	

	设计、施工需配合环评检测机构完成探伤堡环评审批。
	


附图1

[image: image1.png]/vﬁmt&ﬁﬁ%ﬁé A

V27057 775087570 %

g
i

AZ =
= & L~
L 4000 e

L REEREREAA

s R 6 |




a）俯视图
[image: image2.png]A0

Ik

Ik

0051 —





b)南墙侧视图

附图2

[image: image3.jpg]



	附图3
	附图4

	[image: image4.png]250

EUE

ERE

.

HE § g
300 300
300 00
a L1800 ] ppm

WA |

&

4a

4b




	[image: image5.png]EHE

EME

1500

50

200
3000

300

a00

1800

000

ERE

ENE







第二条 技术服务报酬及支付方式
1.增值税发票按照国家税收法律法规的规定开具，如遇政策变动，不含税价不变，税率按照新的税收法律法规执行。
2.技术服务费招标方(□一次性，分两期)支付投标方，支付方式和时间如下：

第一期支付，支付时间：环境影响预评价完成后。
第二期支付，支付时间：环境影响验收评价完成后。
3.技术服务费支付方式为(银行汇款□支票(电汇(承兑汇票□其他。
第三条 保密义务
双方均有对合同内容及技术成果保密的义务。双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制、向第三方转让、提供、透漏或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第四条 项目联系人确定

经双方协商确定在合同有效期内，招标方、投标方分别指定具体联系人。

一重项目联系人为李静远，联系电话：18434369373，承担本项目范围内的沟通与协调工作。
一方变更项目联系人时，应当及时以书面形式通知另一方。       

一重集团大连核电石化有限公司

                             2025年12月25日

