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                                                                   一重集团天津重工有限公司招标文件


竞价任务书
一、投标须知：
1.招标方式：集采平台竞价
2.项目名称：厂房照明改造
3.合同执行有效时间：合同签订之日起一年。

4.付款方式及发票： 设备到货安装调试完成并开具相应发票后支付60%进度款，验收完成并开具全额增值税专用发票后支付30%验收款，10%质保金一年后无质量问题给予支付，支付形式：电汇或银行承兑，发票税率13%，发票种类：增值税专用发票。

二、主要内容：

1、照明灯类型:高效LED工况高顶灯

2、数量：220盏。

3、安装位置：制造中心二联合AB跨，灯具高度30.8米。
4、主要工作量：拆除现有300W照明灯，安装新购200W照明灯，以达到提高照明度和节能目的，包括灯具和安装调试等，并包含施工过程中8条线路线缆更换（须采用国标纯铜芯（无氧铜）RVV或YJV型电缆，规格4mm²两芯，严禁使用铝线或铜包铝线，电缆需全程穿管或沿原有桥架敷设，禁止裸线架空，每根从地面到灯具的长度大约50米），所有材料费用、施工费用均包含在内。

5、先安装一个柱间16盏照明灯，测试照明度达标后进行后续安装，不达标进行更换直至达标。

6、附厂房电气图纸参考。
三、主要参数及技术要求：
1、照明灯功率：≤200W。
2、额定电压：AC220V，50Hz。

3、光效：≥160lm/W（验收时提供检测报告）。

4、照明度：≥300Lux（地面），验收时提供检测报告。
5、安装方式：吊挂式。

6、防护等级：IP66
。

7、显色指数：≥ 80。
8、要求双安全防护。

9、衰减率：1万小时光衰不超过5%。
10、光衰验证：LM80光衰报告
11、质保期：≥5年。
12、需采用工业级驱动电源，具备过压、过流、短路、防雷保护，适应电压波动。
13、在明显处需有产品铭牌，铭牌内容：制造厂名、产品名称、型号、额定电压、出厂编号、出厂日期，并须明确标注LED灯珠品牌及工业驱动电源品牌。
四、施工要求：

1、施工单位需与甲方签订开工报告、安全协议和外来施工单位安全培训告知，并接受使用单位安全培训。

2、施工前提供详细的施工方案及安全保护措施，待甲方认可后方可开始施工，但甲方认可施工方案和安全保护措施不代表甲方对本项目施工安全负责，施工单位全权负责施工安全责任。

3、施工人员需有高空作业证、电工证，施工前提供给甲方备查。

4、登高作业前必须先办理登高作业票审批手续，通过审批后方可进行作业，作业人员必须随身携带作业票。作业时需穿戴好安全带。

5、施工单位需具备机电施工资质在甲方现场施工作业期间发生安全事故由施工单位自行承担，施工前需提供全部施工人员当期人身伤害及意外保险证明材料，无保险人员禁止施工作业。

6、施工现场施工单位需配置一名安全员，需具有安全管理员证，保证现场施工现场协调及安全。

7、施工单位需服从甲方人员安全施工调配，现场设置警示区域标识。

8、 施工单位需保持作业现场干净整洁，在完工后将施工作业现场清理干净，做好文明施工。

9、拆除的灯具要求完好并交由甲方指定地点。

10、可利用甲方天车自行架设脚手架进行灯具安装和线路更换，也可自行外雇曲臂车进行。
11、工期：签订合同后50天内，即20天内灯具到货，30天内完成安装调试（需在不影响生产的条件下，生产占用时间扣除）。

五、纪律：

   1.招标人：不允许向投标人泄露价格及其它信息。

   2.投标人：不允许弄虚作假，互相串标。

   3.评委：不允许渎职泄露评标信息。

六、仲裁：

   招投标双方应通过友好协商解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可向买方所在地天津市东丽区人民法院诉讼解决。
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